Pytania dotyczące:

„Dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz z opracowaniem projektu na potrzeby serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie przy pl. Piastowskim 2”

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ pkt 1.9

Zgodnie z treścią w/w punktu budynek Powiatowego Urzędu Pracy jest wpisany do rejestru zabytków. Gdzie przewidziano montaż jednostki zewnętrznej? Jeśli na elewacji budynku, to do kogo należy uzyskanie zgody od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na jej zawieszenie w tym miejscu?

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ paragraf 5

Zgodnie z treścią w/w paragrafu wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 letniej gwarancji na dostarczone urządzenia. Kto zobowiązuje się do poniesienia kosztów dwóch serwisów urządzeń rocznie? Chciałbym nadmienić, iż każdy z producentów tylko przy regularnym (dwa razy do roku) serwisie udziela 5 - letniej gwarancji, którą realizuje instalator- w przypadku w/w przetargu wykonawca instalacji klimatyzacyjnej dla PUP Wołów. Wg opisu przedmiotu zamówienia przetarg nie obejmuje serwisu okresowego przez cały okres gwarancji.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 9 pkt 1.8 oraz załącznika nr 10 pkt 3

Jaki wpływ na główny cel zlecenia zapisany w załączniku nr 9 pkt 1.8 ma parametr „wielkość pomieszczenia”, skoro doboru urządzeń dokonuje się po przeprowadzeniu bilansu energetycznego, polegającego na obliczeniu „nadwyżki cieplnej” na którą składa się: strumień ciepła od urządzeń elektrycznych, moc promieniowania słonecznego padającego przez powierzchnie przeszklone, strumień ciepła z pomieszczeń sąsiednich o wyższej temperaturze, strumień ciepła z powietrza świeżego doprowadzonego przez wentylację do pomieszczenia lub nieszczelności pomieszczenia?

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 9 pkt 1.8 oraz załącznika nr 10 pkt 6

Jaki wpływ na główny cel zlecenia zapisany w załączniku nr 9 pkt 1.8 ma ściśle określona wartość wydajności maksymalnej, skoro urządzenie może pracować jedynie z taką wydajnością przez bardzo krótki okres (zaledwie kilka minut) oraz jest to nieekonomiczne i w takim przypadku współczynnik EER jest znacząco niższy, niż wymagany w specyfikacji? W tym przypadku wartości te są dla siebie sprzeczne.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 10 pkt 9 i pkt 10

Poproszę o dokładne sprecyzowanie wg jakich norm lub dokładnie dla jakich temperatur pracy urządzenia zostały ustalone współczynniki EER oraz COP?

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 9 pkt 1.8 oraz załącznika nr 10 pkt 11

Jaki wpływ na główny cel zlecenia zapisany w załączniku nr 9 pkt 1.8 ma ściśle określony wydatek powietrza jednostki wew. skoro każdy producent posiada inne zakresy wydatku powietrza przy poszczególnych stopniach prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej, które realizują jednakowo nominalną wydajność chłodniczą urządzenia?

Dodatkowo pkt 11 załącznika 10 pozostaje w sprzeczności z punktem 7 załącznika 10 odnoszącym się do ilości stopni nawiewu który określony został na 3 stopnie. Ściśle określone wartości z pkt. 11 w/w załącznika nie można przełożyć na „uboższą” 3 stopniową regulację.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 9 pkt 1.8 oraz załącznika nr 10 pkt 16

Jaki wpływ na główny cel zlecenia zapisany w załączniku nr 9 pkt 1.8 ma ściśle określona wartość graniczna ilości czynnika chłodniczego w urządzeniach, skoro jest ona zależna od długości instalacji która nie została opisana w dokumencie SIWZ oraz każdy z producentów stosuje taką ilość czynnika aby czynnik mógł zrealizować nominalną wydajność chłodniczą dla indywidualnej budowy urządzenia producenta.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 9 pkt 1.8 oraz załącznika nr 10 pkt 17

Jaki wpływ na główny cel zlecenia zapisany w załączniku nr 9 pkt 1.8 ma ściśle określona wartość wymiarów maksymalnych urządzeń? Wymiary zamieszczone w specyfikacji są bardzo małe i odpowiadają urządzeniom niskiej jakości, ponieważ aby urządzenia posiadało wysoki współczynnik EER oraz COP musi mieć przewymiarowane wymienniki ciepła, co zwiększa wymiary zewnętrzne całego urządzenia. Tak więc ograniczenie wielkości urządzenia do tak małych rozmiarów pozostaje w sprzeczności z oczekiwanym tak wysokim współczynnikiem EER oraz COP.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 10 pkt 18

Poproszę o przetłumaczenie na język polski zwrotów „super high”, „high”, „medium”, „low”. Jeśli odnoszą się one do prędkości wentylatorów to ich ściśle określone wartości pozostają w sprzeczności z pkt 7 załącznika 10 dotyczącym stopni nawiewu, gdzie określono minimalną ilość stopni na 3. W tym przypadku wartości dla ciśnienia akustycznego (pkt 18 załącznik 10) nie odnosi się do przypadku nawiewu 3-stopniowego który jest nieco „uboższą” wersją regulacji niż ta przedstawiona w pkt 18.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 9 pkt 1.8 oraz załącznika nr 10 pkt 20

Jaki wpływ na główny cel zlecenia zapisany w załączniku nr 9 pkt 1.8 ma ściśle określona maksymalna długości instalacji oraz maksymalna wysokość podnoszenia urządzenia, jeśli instalacja wykonana zostanie zgodnie z charakterystyką zaproponowanego urządzenia, a więc parametry nominalne urządzenia zostaną z pewnością zachowane?

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 10 pkt 23

Czy usytuowanie urządzeń zmusza do zastosowania pompki skroplin, czy też możliwe jest zamontowanie spływu grawitacyjnego, tym bardziej iż jest to pomieszczenie serwerowni, a więc bardzo wrażliwe na ewentualną awarię pompki skroplin?